## Hoja1
ANEXO 2
Ítem | Descripción | Unidad | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Total
SALAS DE INFORMÁTICA SEDE PRINCIPAL
SISTEMA PORTACABLES
1 | Suministro e instalación de Tubería EMT de 3/4", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento. | ML | 21
2 | Suministro e instalación de Tubería EMT de 1", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento. Circuitos eléctricos, lógicos, detección de incendio, control de acceso, alarma. | ML | 21
3 | Suministro e instalación de Tubería EMT de 1 1/2", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento. Circuitos eléctricos, lógicos, detección de incendio, control de acceso, alarma. | ML | 30
4 | Suministro e instalación Bandeja porta cables galvanizada 20 cm tipo Ducto cerrado incluye accesorios | ML | 45
5 | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje | ML | 40
6 | Canaleta perimetral Metálica color gris de 12 x 5 cms con división, incluye todos los accesorios para el montaje de puntos eléctricos | ML | 70
7 | Coraza LT de 1 1/4" para acometidas de entrada y salida de UPS 20 KVA | ML | 6
8 | Coraza LT de 2" para acometidas de entrada y salida de UPS 30 KVA | ML | 6
9 | Pase muro incluye resanes | UN | 8
10 | Resane de muros intervenidos | GL | 1
11 | Desmonte de canaleta, cables eléctricos y tomas eléctricas existentes | GL | 1
12 | Suministro e Instalación de Troqueles triplex metálicos para canaleta metálica 12x5 cms | UN | 106
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
13 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Trifásica desde TGA en subestación hasta Transformador elevador 208/440 (V) en Cable de Cu en 3 x N° 4/0 AWG (3 Fases) + (1x N° 4/0 AWG Neutro) + 1 x N° 2/0T AWG THHN/THWN 90°. Red área. Debe incluir todos los accesorios para su óptima instalación. | ML | 10
14 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Trifásica desde Transformador elevador 208/440 (V) en subestación hasta Transformador reductor 440/208 (V) en Cable de Cu en 3 x N° 2 AWG (3 Fases) + 1x N° 2 AWG Neutro AWG Tipo Trenzado. Red área. Debe incluir todos los accesorios para su óptima instalación. | ML | 130
15 | Suministro e instalación de conductor de tierra cable 2 AWG con aislamiento desde subestación hasta tablero de distribución en Sala 1. Red área. Debe incluir todos los accesorios para su óptima instalación. | ML | 160
16 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Trifásica desde transformador Reductor 440/208 (V) en poste hasta tablero Distribución Sala 1 en Cable de Cu en 3 x N° 4/0 AWG (3 Fases) + (1x N° 4/0KCML AWG Neutro) + 1 x N° 2/0T AWG THHN/THWN 90°. Red área. Debe incluir todos los accesorios para su óptima instalación. | ML | 30
17 | Transformador seco elevador de 60kva 208V-440V para instalación en poste, incluye todo lo necesario para su instalación | UN | 1
18 | Transformador seco reductor 440V-208V para instalación en poste, incluye todo lo necesario para su instalación | UN | 1
19 | Suministro e instalación de Poste en concreto 10 mts 1050 kg, incluye todo lo necesario para su correcta instalación | UN | 1
20 | Excavación en zona dura incluye resane | ml | 15
21 | Tubo PVC 3" incluye accesorios | ml | 15
22 | Desmonte de acometida eléctrica actual Cable de Cu en 4 x N° 4 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 6T AWG . Acometida área. | GL | 1
23 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Monofásica desde Distribución Sala 1 hasta tablero de distribución Sala 2 en Cable de Cu en 1 x N° 6AWG (1 Fases) + (1x N° 6 AWG Neutro) + 1 x N° 8T AWG THHN/THWN 90°. Red interna. Debe incluir todos los accesorios para su óptima instalación. | ML | 15
24 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Monofásica desde Distribución Sala 1 hasta tablero de distribución Sala 3 en Cable de Cu en 1 x N° 6AWG (1 Fases) + (1x N° 6 AWG Neutro) + 1 x N° 8T AWG THHN/THWN 90°. Red interna. Debe incluir todos los accesorios para su óptima instalación. | ML | 20
25 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Monofásica desde Distribución Sala 1 hasta tablero de distribución Sala 4 en Cable de Cu en 1 x N° 6AWG (1 Fases) + (1x N° 6 AWG Neutro) + 1 x N° 8T AWG THHN/THWN 90°. Red interna. Debe incluir todos los accesorios para su óptima instalación. | ML | 25
26 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Monofásica desde Distribución Sala 1 hasta tablero de distribución Sala 5 en Cable de Cu en 1 x N° 6AWG (1 Fases) + (1x N° 6 AWG Neutro) + 1 x N° 8T AWG THHN/THWN 90°. Red interna. Debe incluir todos los accesorios para su óptima instalación. | ML | 35
27 | Suministro e instalación de Tablero Eléctrico tipo cofre para sala 1, Debe incluir DPS Tipo 2, Enclavamiento metálico de acuerdo a unifilar adjunto. | UN | 1
28 | Reinstalación de circuitos existentes a tablero nuevo de distribución sala 1 | GL | 1
29 | Suministro e instalación de Tablero Eléctrico monofásico, con totalizador 1x40 amp, breakers de distribución tipo DIN 1x20 AMP DPS Tipo 2-3. (ver unifilar adjunto). Para salas 2,3,4,5. | UN | 4
30 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Trifásica desde T Distribución Sala 1 en Cable multifilar de Cu en 3 x N° 2 AWG (3 Fases) + (1x N° 1/0 AWG Neutro) + 1 x N° 4T AWG THW 60°. Entrada y salida UPS 30 KVA | ML | 8
CIRCUITOS NORMAL Y REGULADOS (Suministro e Instalación.)
31 | Suministro e instalación de cable Circuitos 3x12AWG THHN/THWN Sintox para circuitos regulados | ML | 520
32 | Suministro e instalación alambre desnudo 12 AWG | ML | 150
33 | Tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH | UN | 106
34 | Suministro e instalación de cable Circuitos 3x12AWG THHN/THWN Sintox para circuitos normales (Para toma de TV y tres tomas de servicio para cada sala) | ML | 130
35 | Tomacorriente normal con polo a tierra | UN | 20
36 | Desinstalación de tablero y circuitos regulados existentes en SALA 1 | GL | 1
37 | Consumibles | GL | 1
38 | Marcaciones en tomas, cables, ductos y tableros necesarios para la correcta identificación de los circuitos instalados. | GL | 1
PUESTAS A TIERRA PARA SALAS
39 | Suministro e instalación de Barraje de puesta a tierra TGB | UN | 1
40 | Suministro e instalación de Barraje de puesta a tierra Horizontal para Rack | UN | 1
41 | Suministro e instalación de Conectores de compresión tipo C en cobre, para cable 2/0 AWG | UN | 2
42 | Suministro e instalación de Conectores de compresión tipo C en cobre, para cable 6 AWG | UN | 5
43 | Suministro e instalación de Cable # 6 AWG | ML | 30
44 | Suministro e instalación de Cable 2/0 AWG | ML | 100
45 | Suministro e instalación de varilla cooperwell de 5/8 x 2,4 mts | UN | 3
46 | Suministro e instalación Caja inspección conformidad RETIE para polo a tierra, incluye marco y tapa | UN | 3
47 | Suministro e instalación de soldadura exotérmica | UN | 3
RED LÓGICA
48 | Traslado de puntos de red existentes a canaleta nueva | GL | 1
49 | Certificación de puntos en categoría 6 | UN | 133
50 | Bolsa de repuestos cableado lógico | GL | 1
DOCUMENTACIÓN
51 | Actualización de planos unifilares y de distribución | GL | 1
TOTAL SEDE PRINCIPAL
SALAS DE INFORMATICA SEDE 4
SISTEMA PORTACABLES
52 | Suministro e instalación de Tubería EMT de 3/4", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento. | ML | 21
53 | Suministro e instalación de Tubería EMT de 1", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento. Circuitos eléctricos, lógicos, detección de incendio, control de acceso, alarma. | ML | 21
54 | Suministro e instalación de Tubería EMT de 1 1/2", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento. Circuitos eléctricos, lógicos, detección de incendio, control de acceso, alarma. | ML | 93
55 | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje | ML | 40
56 | Canaleta perimetral Metálica color gris de 12 x 5 cms con división, incluye todos los accesorios para el montaje de puntos eléctricos | ML | 190
57 | Coraza LT de 1 1/4" para acometidas de entrada y salida de UPS 20 KVA | ML | 6
58 | Coraza LT de 1" para acometidas de entrada y salida de UPS 10 KVA | ML | 12
59 | Coraza LT de 2" para acometidas de entrada y salida de UPS 30 KVA | ML | 6
60 | Pase muro incluye resanes | UN | 8
61 | Resane de muros intervenidos | GL | 1
62 | Desmonte de canaleta, cables eléctricos y tomas eléctricas existentes | GL | 1
63 | Suministro e Instalación de Troqueles metálicos para canaleta metálica 12x5 cms | UN | 113
ACOMETIDAS ELÉCTRICAS
64 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Trifásica desde TD existente P1 hasta Tablero Distribución Sala 5 en Cable de Cu en 3 x N° 1/0 AWG (3 Fases) + (1x N° 2/0 AWG Neutro) + 1 x N° 2T AWG THHN/THWN 90°. Red interna. Debe incluir todos los accesorios para su óptima instalación. | ML | 15
65 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Trifásica desde Tablero Distribución Sala 5 hasta tablero Distribución Regulada sala 4 en Cable de Cu en 3 x N° 8 AWG (3 Fases) + (1x N°8AWG Neutro) + 1 x N° 8T AWG THHN/THWN 90°. Red interna. Debe incluir todos los accesorios para su óptima instalación. | ML | 18
66 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Trifásica desde Tablero Distribución Sala 5 hasta tablero Distribución Regulada sala 1 en Cable de Cu en 3 x N° 8 AWG (3 Fases) + (1x N°8AWG Neutro) + 1 x N° 8T AWG THHN/THWN 90°. Red interna. Debe incluir todos los accesorios para su óptima instalación. | ML | 18
67 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Bifásica desde TD existente P1 hasta Tablero Distribución Sala 2 en Cable de Cu en 2 x N° 6 AWG (2 Fases) + (1x N° 6 AWG Neutro) + 1 x N° 8T AWG THHN/THWN 90°. Red interna. Debe incluir todos los accesorios para su óptima instalación. | ML | 12
68 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Bifásica desde TD existente P1 hasta Tablero Distribución Sala 3 en Cable de Cu en 2 x N° 6 AWG (2 Fases) + (1x N° 6 AWG Neutro) + 1 x N° 8T AWG THHN/THWN 90°. Red interna. Debe incluir todos los accesorios para su óptima instalación. | ML | 35
69 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Bifásica desde TD en Laboratorio en Cable multifilar de Cu en 2 x N° 6 AWG (2 Fases) + (1x N° 4 AWG Neutro) + 1 x N° 6T AWG THW 60°. Entrada y salida UPS 10 KVA (Salas 2 y 3) | ML | 16
70 | Desmonte de acometidas eléctrica existentes (5 acometidas cada una aproximada 25 mts) | GL | 1
71 | Suministro e instalación de Tablero Eléctrico tipo cofre para sala 5, Debe incluir DPS Tipo 2, Enclavamiento metálico de acuerdo a unifilar adjunto. | UN | 1
72 | Suministro e instalación de Tablero Eléctrico tipo cofre para sala 2, Debe incluir DPS Tipo 2-3, Enclavamiento mecánico de acuerdo a unifilar adjunto. | UN | 1
73 | Suministro e instalación de Tablero Eléctrico tipo cofre para sala 3, Debe incluir DPS Tipo 2-3, Enclavamiento mecánico de acuerdo a unifilar adjunto. | UN | 1
74 | Suministro e instalación de breaker caja moldeada, 3x125 Amp, 25 KA. | UN | 1
75 | Suministro e instalación de breaker caja moldeada, 2x50 Amp, 25 KA. | UN | 2
76 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Trifásica desde T Distribución Sala 1 en Cable multifilar de Cu en3 x N° 1/0 AWG (3 Fases) + (1x N° 2/0 AWG Neutro) + 1 x N° 2T AWG THHN/THWN 90°. Entrada y salida UPS 30 KVA | ML | 8
CIRCUITOS NORMAL Y REGULADOS (Suministro e Instalación.)
77 | Suministro e instalación de cable Circuitos 3x12AWG THHN/THWN Sintox para circuitos regulados | ML | 520
78 | Suministro e instalación alambre desnudo 12 AWG | ML | 150
79 | Tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH | UN | 106
80 | Suministro e instalación de cable Circuitos 3x12AWG THHN/THWN Sintox para circuitos normales (Para toma de TV y tres tomas de servicio para cada sala) | ML | 150
81 | Tomacorriente normal con polo a tierra | UN | 20
82 | Desinstalación de tablero y circuitos regulados existentes en SALA 1,2,3,4,5 | GL | 1
83 | Consumibles | GL | 1
84 | Marcaciones en tomas, cables, ductos y tableros necesarios para la correcta identificación de los circuitos instalados. | GL | 1
PUESTAS A TIERRA PARA SALAS
85 | Suministro e instalación de Barraje de puesta a tierra TGB | UN | 1
86 | Suministro e instalación de Barraje de puesta a tierra Horizontal para Rack | UN | 1
87 | Suministro e instalación de Conectores de compresión tipo C en cobre, para cable 2/0 AWG | UN | 2
88 | Suministro e instalación de Conectores de compresión tipo C en cobre, para cable 6 AWG | UN | 5
89 | Suministro e instalación de Cable # 6 AWG | ML | 100
90 | Suministro e instalación de Cable 2/0 AWG | ML | 30
91 | Suministro e instalación de varilla cooperwell de 5/8 x 2,4 mts | UN | 3
92 | Suministro e instalación Caja inspección conformidad RETIE para polo a tierra, incluye marco y tapa | UN | 3
93 | Suministro e instalación de soldadura exotérmica | UN | 3
94 | RED LOGICA
95 | Traslado de puntos de red existentes a canaleta nueva | GL | 1
96 | Certificación de puntos en categoría 6 | UN | 150
97 | Bolsa de repuestos cableado lógico | GL | 1
98 | DOCUMENTACIÓN
99 | Actualización de planos unifilares y de distribución | GL | 1
TOTAL SEDE CUATRO
SALAS DE INFORMÁTICA SEDE 3
SISTEMA PORTACABLES
100 | Suministro e instalación de Tubería EMT de 3/4", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento. Circuitos eléctricos, lógicos, detección de incendio, control de acceso, alarma. | ML | 9
101 | Suministro e instalación de Tubería EMT de 1 1/2", incluye todos los elementos y accesorios necesarios para su correcto montaje y funcionamiento. Circuitos eléctricos, lógicos, detección de incendio, control de acceso, alarma. | ML | 21
102 | Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje | ML | 15
103 | Canaleta perimetral Metálica color gris de 12 x 5 cms con división, incluye todos los accesorios para el montaje de puntos eléctricos | ML | 45
104 | Pase muro incluye resanes | UN | 5
105 | Desmonte de canaleta, cables eléctricos y tomas eléctricas existentes | GL | 1
106 | Resane de muros intervenidos | GL | 1
107 | Coraza LT de 1" para acometidas de entrada y salida de UPS 10 KVA | ML | 6
108 | Suministro e Instalación de Troqueles metálicos para canaleta metálica 12x5 cms | UN | 20
ACOMETIDAS ELECTRICAS
109 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Bifásica desde TGA en subestación hasta tablero Distribución Sala 1 en Cable de Cu en 2 x N° 6 AWG (2 Fases) + (1x N° 6 AWG Neutro) + 1 x N° 8T AWG THHN/THWN 90°. Red interna. Debe incluir todos los accesorios para su óptima instalación. | ML | 25
110 | Desmonte de acometida eléctrica actual Cable de Cu en 4 x N° 8 AWG (3 Fases + 1 Neutro) + 1 x N° 8T AWG . Acometida área. | GL | 1
111 | Suministro e instalación de Tablero Eléctrico tipo cofre para distribución de circuitos Normales, Debe incluir DPS Tipo 2, De acuerdo a unifilar adjunto. 24 circuitos | UN | 1
112 | Suministro e instalación de Tablero Eléctrico tipo cofre para distribución de circuitos Regulados, Debe incluir DPS Tipo 2, Enclavamiento metálico de acuerdo a unifilar adjunto. | UN | 1
113 | Reinstalación de circuitos existentes a tablero nuevo de distribución | GL | 1
114 | Suministro e instalación de PIN de corte, breaker caja moldeada, 3x100 Amp, 25 KA. | UN | 1
115 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Bifásica desde TD en Laboratorio en Cable multifilar de Cu en 2 x N° 6 AWG (2 Fases) + (1x N° 4 AWG Neutro) + 1 x N° 6T AWG THW 60°. Entrada y salida UPS 10 KVA | ML | 8
CIRCUITOS NORMAL Y REGULADOS (Suministro e Instalación.)
116 | Suministro e instalación de cable Circuitos 3x12AWG THHN/THWN Sintox para circuitos regulados | ML | 130
117 | Suministro e instalación alambre desnudo 12 AWG | ML | 100
118 | Tomacorriente regulados con polo a tierra aislado GH | UN | 20
119 | Desinstalación de tablero y circuitos regulados existentes en SALA 1 | GL | 1
120 | Consumibles | GL | 1
121 | Marcaciones en tomas, cables, ductos y tableros necesarios para la correcta identificación de los circuitos instalados. | GL | 1
PUESTAS A TIERRA PARA SALA
122 | Suministro e instalación de Barraje de puesta a tierra TGB | UN | 1
123 | Suministro e instalación de Barraje de puesta a tierra Horizontal para Rack | UN | 1
124 | Suministro e instalación de Conectores de compresión tipo C en cobre, para cable 2/0 AWG | UN | 2
125 | Suministro e instalación de cable Circuitos 3x12AWG THHN/THWN Sintox para circuitos normales (Para toma de TV y tres tomas de servicio para cada sala) | ML | 30
126 | Tomacorriente normal con polo a tierra | UN | 4
127 | Suministro e instalación de Conectores de compresión tipo C en cobre, para cable 6 AWG | UN | 3
128 | Suministro e instalación de Cable # 6 AWG | ML | 30
129 | Suministro e instalación de Cable 2/0 AWG | ML | 10
130 | Suministro e instalación de varilla cooperwell de 5/8 x 2,4 mts | UN | 1
131 | Suministro e instalación Caja inspección conformidad RETIE para polo a tierra, incluye marco y tapa | UN | 1
132 | Suministro e instalación de soldadura exotérmica | UN | 1
RED LOGICA
133 | Traslado de puntos de red existentes a canaleta nueva | GL | 1
134 | Certificación de puntos en categoría 6 | UN | 90
135 | Bolsa de repuestos cableado lógico | GL | 1
136 | DOCUMENTACIÓN
137 | Actualización de planos unifilares y de distribución | GL | 1
TOTAL SEDE TRES
BIBLIOTECA SEDE PRINCIPAL
SISTEMA PORTACABLES
138 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica trifásica desde TGA en subestación hasta tablero Distribución en cable soldador 3F+1N+1T #2 para entrada y salida de UPS 30 KVA incluye accesorios para su correcto funcionamiento. | ml | 60
139 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Trifásica desde tablero de distribución hasta tablero de UPS 30 KVA en cable Cobre 3F+1N+1T #2 para alimentar UPS 30 KVA incluye accesorios para su correcto funcionamiento. | ml | 60
140 | Suministro e instalación de breaker 3x100A enchufable para entrada y salida de UPS 30 KVA | und | 2
141 | Suministro e instalación de DPS: TIPO II+III Imax 20kA; 10kV; 8/20ms cuatro polos. | und | 1
142 | Suministro e instalación de conmutador Tetrapolar de 100A, incluye caja y elementos de instalación. | und | 1
143 | Suministro e instalación de coraza americana de 1-1/4"" para acometidas de entrada y salida de UPS 30 KVA | ml | 1
144 | Suministro e instalación de coraza americana de 1-1/2"" para acometidas de entrada y salida de UPS 30 KVA | ml | 1
145 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1 - 1/2" para transporte de acometidas eléctricas, incluye accesorios para su instalación. | ml | 80
146 | Suministro e instalación de cable # 12 AWG verde , incluye accesorios para su instalación | ml | 6
147 | Suministro e instalación de caja de paso metálica 20x20, incluye elementos para su instalación. | und | 1
148 | Suministro e instalación de cofre metálico para instalación de elementos de UPS de 30 KVA, incluye accesorios para su instalación. | und | 1
149 | Actualización de planos unifilares y de distribución | glb | 1
150 | Pases de muro o placa, resanes y aseo de las áreas intervenidas | glb | 1
TOTAL BIBLIOTECA SEDE PRINCIPAL
RECURSOS EDUCATIVOS SEDE PRINCIPAL
SISTEMA PORTACABLES
151 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Bifásica desde tablero zona de instalación en cable soldador 2F+1N+1T #6 para entrada y salida de UPS 10 KVA incluye accesorios para su correcto funcionamiento. | ml | 50
152 | Suministro e instalación Acometida Eléctrica Bifásica desde tablero de distribución hasta tablero de UPS 10 KVA en cable Cobre 2F+1N+1T #8 para alimentar UPS 10 KVA incluye accesorios para su correcto funcionamiento. | ml | 30
153 | Suministro e instalación de breaker 2x50A enchufable para entrada y salida de UPS 10 KVA | und | 1
154 | Suministro e instalación de conmutador Tripolar de 50A, incluye caja y elementos de instalación. | und | 1
155 | Suministro e instalación de coraza americana de 1" para acometidas de entrada y salida de UPS 10 KVA | ml | 10
156 | Suministro e instalación de tubería EMT de 1" para transporte de acometidas eléctricas, incluye accesorios para su instalación. | ml | 30
157 | Suministro e instalación de cable # 12 AWG verde , incluye accesorios para su instalación. | ml | 30
158 | Suministro e instalación de caja de paso metálica 20x20, incluye elementos para su instalación. | und | 1
159 | Suministro e instalación de cofre metálico para instalación de elementos de UPS de 10 KVA, incluye accesorios para su instalación. | und | 1
160 | Actualización de planos unifilares y de distribución | glb | 1
161 | Pases de muro o placa, resanes y aseo de las áreas intervenidas | glb | 1
TOTAL RECURSOS EDUCATIVOS SEDE PRINCIPAL
UPS 1 KVA ( 6 UNIDADES) SEDE PRINCIPAL: Vicerrectoría Administrativa, Control Interno, Facultad de Ciencias de la salud, Facultad de Ciencias Sociales, Facultad de Administración y economía , Edificio Medio Universitario
SISTEMA PORTACABLES
162 | Suministro e instalación de Cable electrico 3x12AWG THHN/THWN normal para conexión de UPS 1 KVA a rac | ml | 162
163 | Suministro e instalación de toma 15A 125V 1F+N+T aérea de seguridad L515C | und | 6
164 | Suministro e instalación de breaker 1x20A enchufable para entrada de UPS | und | 6
165 | Suministro e instalación de tubería EMT de 3/4 para transporte de acometidas eléctricas, incluye accesorios para su instalación | ml | 138
166 | Suministro e instalación de cable # 12 AWG verde , incluye accesorios para su instalación. | ml | 138
167 | Suministro e instalación de caja de paso metálica 20x20, incluye elementos para su instalación. | und | 10
TOTAL UPS 1 KVA ( 6 UNIDADES) SEDE PRINCIPAL
TOTAL COSTO DIRECTO
|  |  | % | ADMINISTRATIVO
|  |  | % | IMPREVISTOS
|  |  | % | UTILIDAD
IVA SOBRE UTILIDAD 19%
VALOR TOTAL